- รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้า

- 1.0	ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1	ขอบเขตความรับผิดชอบ

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาติดตั้ง  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่อง	ใช้อื่นๆ  ทั้งหมดเป็นไปตามแบบรายการข้อกำหนดของสัญญา ตำแหน่งติดตั้งตามที่กำหนดในแบบ

อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  นอกจากนี้อาจจะมีบางจุดที่จำเป็นต้องจัดหาติดตั้งเพิ่ม	เติมให้งานไฟฟ้าเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักวิชาการ  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยค่าใช้	จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

- 1.2	วัสดุและอุปกรณ์

ตามแบบและรายการประกอบแบบนี้  ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและต้องเป็น

ผลิตภัณฑ์แบบล่าสุด ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่าง  และ/หรือรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ไปให้ผู้ว่า

จ้างตรวจอนุมัติ  เมื่อได้ตรวจอนุมัติแล้วจึงนำมาติดตั้งได้

1.2.1	มาตรฐานทั่วไป

วัสดุและอุปกรณ์  ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่ กำหนดไว้ใน

รายละเอียดเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ANSI	AMERICAN  NATIONAL  STANDARD  INSTITUTE

NEMA	NATIONAL  ELECTRICAL  MANUFACTURERS  ASSOCIATION

UL	UNDERWRITERS  LABORATORIES  INC

IPCEA	INSULATED  POWER  CABLE  ENGINEERING  ASSOCIATION

IEC	INTERNATIONAL  ELECTOTECHNICAL  COMMISSION

VDE	VERBAND  DEUTSHER  ELEKTROTECHNIKER

DIN	DEUTSHER  INDUSTRIE  NORMEN

BS	BRITISH  STANDARD

JIS	JAPANESE  INDUSTRIAL  STANDARD

-2-

1.2.2	ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดในหมวดนี้  ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิต  และผลิตภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ได้

มาตรฐานทั้งนี้คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะ  ที่ได้

กำหนดไว้

- สายไฟฟ้า  :  มอก. 11-2531  อาทิ BANGKOK CABLE, THAI  YAZAKI, PHELPS DODGE,

(2)  ท่อร้อยสายไฟฟ้า  :  มอก.  770-2533  อาทิ  MARUICHI, MATSUSHITA, TAS, CDC, 		     NATIONAL , ABSO

- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน  :  มอก.384-2525  อาทิ  CHAROENCHAI, ANSI, EKARAT,   THAI MAXWELL, TIRA THAI, THAI TRAFO

(4)  CIRCUIT BREAKER  ในตู้แผงสวิตซ์อัตโนมัติเมน  :  SIEMENS, SQUARE D., GE, 			     WESTINGHOUSE, ITE, MERLIN GERIN, MEM, ABB

(5)  ตู้แผงสวิตซ์อัตโนมัติเมน  :  ผลิตภายในประเทศ

(6)  รางเดินสายไฟฟ้า  :  ผลิตภายในประเทศ

(7)  แผงสวิตซ์อัตโนมัติย่อยและ  CIRCUIT  BREAKER  ประกอบแผง  : ITE, SQUARE D.,		     GE, SIM/ WESTINGHOUSE,  MEM, ,  HAGER,  MERLIN  GERIN

(8)  ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

-  หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดไส้  :  มอก.  4-2529  อาทิ  OSRAM, PHILIPS,

- SYLVANIA, GE

-  หลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์  :  มอก.  236-2533  อาทิ OSRAM, PHILIPS, 			   SYLVANIA,  GE.

-  บัลลาสต์  :  มอก.  23-2521  อาทิ  BOVO, MK,  PHILIPS,  ATCO,  GE

-  สตาร์เตอร์  :  มอก.  236-2533  อาทิ OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA,  GE.

-  ขั้วรับหลอดและขั้วรับสตาร์เตอร์  มอก. 344-2530  อาทิ  BJB, VOSSLOH

-  คาแปซิเตอร์  ต้องเป็นชนิดแห้ง  :  LIFASA, PED, DNA,  ATCO, TOWA,ICAR, 			   CAMBRIGDE.

(9)  ดวงโคมก๊าซดิสชาร์จ,  FLOOD LIGH T :  PHILIPS,  SYLVANIA,  EYE, FAEL LUCE

- WE-EF,GEWISS,HUBBELL

(10)  สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับโทรศัพท์  :  TICINO, CLIPSAL, NATIONAL,

- MK, GEWISS

(11)  ระบบโทรศัพท์ : ERICSSON,SIEMENS,,MITEL, ALCATEL, FUJITSU,NEC,OKI

(12)  อุปกรณ์ระบบล่อฟ้า  :  FURSE, ALLOY, ABSO

-3-

(13)  CAPACITOR  BANK  :  ABB, NOKIA, BOSCH, MERLIN GERIN

(14)  ระบบสัญญานแจ้งเพลิงไหม้  NOHMI,  NATIONAL, FIRELITE, THORN

(15)  ระบบเสียง  :  PHILIPS, TOA, NATIONAL, DIS, YAMAHA, TEAC

1.2.3	การเทียบเท่าวัสดุและอุปกรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์  ตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือรายการ		ประกอบแบบได้  ผู้รับจ้างต้องยื่นเสนอขอใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่า  โดยชี้แจงเปรียบ		เทียบรายละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว  พร้อมทั้งแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์เพื่อขอ		ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบ

คุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนดผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนี้ทั้งสิ้น

การยื่นเสนอขอเทียบเท่าดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการโดยคำนึงถึงระยะเวลา		ที่ผู้ว่าจ้างต้องใช้ในการพิจารณา  และระยะเวลาในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การก่อสร้าง		แล้วเสร็จตามสัญญา

- 1.3	การติดตั้ง

1.3.1	ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายละเอียดของงานด้านสถาปัตยกรรม  โครงสร้างอาคาร

ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และงานระบบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและ

อุปกรณ์ สามารถติดตั้งได้ในแนวหรือพื้นที่ที่กำหนดไว้  โดยสอดคล้องกับงานทางสาขาอื่น

ซึ่งตำแหน่งของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ปรากฎในแบบ  เป็นตำแหน่งโดยประมาณสามารถเปลี่ยน		แปลงได้ตามความเหมาะสม

1.3.2	ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขานี้โดยเฉพาะเป็นผู้ทำการติดตั้ง

1.3.3	มาตรฐานการติดตั้ง

การติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎการไฟฟ้าฯ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เรื่องความปลอด		ภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ามาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ

ในกรณีที่กฏดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงให้

เป็นไปตามกฏหรือมาตรฐานฉบับหนึ่งดังต่อไปนี้

วสท          มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ทศท          กฏองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

NFPA         NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

NEC	         NATIONAL ELECTRICAL CODE

FOC          FIRE OFFICE COMMITTEE

-4-

- 1.4	แบบทำงาน  (SHOP DRAWING)

ก่อนการดำเนินการ  ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบทำงานแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอให้ผู้ว่าจ้าง

พิจารณาเห็นชอบเสียก่อน  หากผู้รับจ้างไม่จัดทำ  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขงานในส่วนที่

ดำเนินการไปแล้ว  ซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

- 1.5	แบบแสดงการติดตั้งจริง  (ASBUILT  DRAWING)

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแสดงการติดตั้งจริง  เสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่งมอบงานงวด	สุดท้าย

- 1.6	การทดสอบ

หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ต่อ	หน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตามวิธีการ และรายละเอียดที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายใน	การทดสอบและแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์ที่เสียหายจากการทดสอบทั้งหมด

- 1.7	การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานของวัสดุ  และอุปกรณ์ทุกชนิด  ยกเว้นหลอดไฟฟ้าเป็นเวลา  2  ปี

นับตั้งแต่วันรับมอบงานครั้งสุดท้าย  ในระยะเวลารับประกันนี้  ถ้าหากวัสดุหรืออุปกรณ์ใดชำรุด

หรือใช้การไม่ได้  ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้  โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้

ทั้งหมด

- 1.8	การประสานงานกับการไฟฟ้าฯ

1.8.1	หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อการไฟฟ้าฯ  เพื่อ

ดำเนินการให้อาคาร  และบริเวณนี้มีไฟฟ้าใช้  ซึ่งรวมถึงการจัดหาและติดตั้ง  เสา  มิเตอร์

ค่าตรวจสอบและอื่นๆ  ที่การไฟฟ้าฯ ต้องเป็นผู้ดำเนินการให้ทันการตรวจรับงาน  ค่าใช้จ่ายที่		ต้องชำระให้การไฟฟ้าฯ ทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  ยกเว้นค่าขยายเขตเป็นภาระ		ของผู้ว่าจ้าง

1.8.2	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับระบบการจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ เช่นสวิตซ์เกียร์แรงสูงหม้อ		แปลงไฟฟ้าเป็นต้น  ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้จากการไฟฟ้าฯ

- 1.9	การประสานงานกับองค์การโทรศัพท์

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับองค์การโทรศัพท์เพื่อจัดหา  ติดตั้งเสา  	และคู่สายโทรศัพท์ภายนอก  ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามใบสำคัญเรียกเก็บเงินขององค์การโทรศัพท์  	เป็นภาระของผู้ว่าจ้าง

- 1.10	ข้อขัดแย้ง

ถ้าในกรณีที่แบบ และรายการประกอบแบบมีข้อขัดแย้งกันให้ยึดถือแบบและข้อความในแบบเป็นข้อยุติ

-5-

- 2.0	ระบบไฟฟ้า

- 2.1	ตู้สวิตซ์อัตโนมัติเมน  (แรงต่ำ)

2.1.1	ตัวผู้ผลิตภายในประเทศโดยมีลักษณะดังนี้

(1)  โครงตู้ทำด้วยเหล็กฉากขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 50 x 3 มม. ยึดติดกันด้วยน๊อตและสกรูหรือ		     เชื่อมติดกัน  ตู้ที่ตั้งติดกันให้ยึดถึงกันด้วยน๊อตและสกรู

(2)  เหล็กแผ่นประกอบตัวตู้หนาไม่น้อยกว่า  1.6  มม.  ส่วนที่เป็นแผ่นปิดด้านหน้า  			     ด้านหลังและด้านข้างให้ทำเป็นแบบพันขอบ  และมีร่องสำหรับยึดยางกันฝุ่น  ด้านบนให้		     ใช้แผ่นเรียบยึดด้วยสกรู

(3)  ตัวตู้ทั้งหมดที่เป็นโลหะ  ต้องทำความสะอาด  และ/หรือผ่านกรรมวิธีการป้องกัน			     สนิมแล้วพ่นทับด้วยสีฝุ่นแบบอีป๊อกซี่ - โพลีเอสเตอร์ทั้งภายในภายนอกและอบแห้ง

- 2.2	แผงสวิตซ์อัตโนมัติย่อย  (LOAD  CENTER)

2.2.1	ตัวตู้ตามที่กำหนดในแบบ  ผลิตตามมาตรฐาน  ANSI, NEMA  หรือ  IEC  ชนิด  DEAD  	            	FRONT  เหล็กแผ่นประกอบตัวตู้  หนาไม่น้อยกว่า  1.6  มม.  ผ่านกรรมวิธีป้องกัน สนิม

แล้วพ่นทับด้วยสี  และอบแห้งทั้งภายนอกภายใน  ด้านในของฝาด้านหน้าต้องมีที่ยึดแผ่น

ตารางแสดงการใช้งานของสวิตซ์อัตโนมัติแต่ละตัว  ตารางนี้ทำด้วยกระดาษแข็งมีขนาด

เหมาะสม บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงสำหรับใช้งานทางไฟฟ้าโดยเฉพาะ  ยึดติดบนฉนวน

อย่างแข็งแรง สามารถทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด  หรือตามความเหมาะสม

2.2.2	สวิตซ์อัตโนมัติ  ชนิดและขนาดตามที่กำหนด  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นขนาด  IC  		RATING  ต้องไม่น้อยกว่า  4.5  kA  240  V  และสวิตซ์อัตโนมัติเมน  ต้องไม่น้อยกว่า  10

kA  415  V  การวางเรียงสวิตซ์อัตโนมัติ  ต้องสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่หยุดการทำงาน

ของสวิตซ์อัตโนมัติอื่นๆ  การติดตั้งเป็นแบบ  PLUG  IN  หรือ  BOLT  ON

- 2.3	สวิตซ์ไม่อัตโนมัติ  (SAFETY  SWITCH, DISCONNECTING SWITCH, LOAD  BREAK 		SWITCH OR ISOLATING SWITCH)

ชนิดและขนาดตามที่กำหนดในแบบ  ผลิตตามมาตรฐานของ  ANSI, NEMA  หรือ IEC

-6-

- 2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า

2.4.1	ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดง		เครื่องหมาย มอก. 770-2533

ประเภทของท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี

ประเภทที่ 1.	ผนังท่อบาง ชื่อย่อว่า EMT  ( ELECTRICAL METALLIC TUBING )

ประเภทที่ 2.	ผนังท่อหนาปานกลาง ชื่อย่อว่า IMC  ( INTERMEDIATE METAL 					CONDUIT

ประเภทที่ 3.	ผนังท่อหนา  ชื่อย่อว่า  RSC   ( RIGID  STEEL  CONDUIT )

2.4.2	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับร้อยสายไฟฟ้า  หรือสายโทรศัพท์  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดง

เครื่องหมาย  มอก. 216-2520

2.4.3	ท่อพีอี  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย  มอก. 982-2533

2.4.4	ท่อพีบี  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย  มอก. 910-2532

2.4.5	ท่อโลหะอ่อน  ชื่อย่อว่า  FMC   ( FLEXIBLE  METAL  CONDUIT )  เป็นท่อโลหะที่โค้งงอได้		ง่าย  ผิวภายในปราศจากคม  ในกรณีที่ระบุเป็นชนิดกันน้ำ  ท่อโลหะอ่อนต้องมีปลอก			พลาสติกหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง

2.4.6	การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า

(1)  ต้องทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในท่อ  ก่อนนำมาติดตั้ง

(2)  การดัดงอท่อแข็ง  ต้องใช้เครื่องมือสำหรับดัดท่อโดยเฉพาะ  และต้องไม่ทำให้ท่อชำรุด		     หรือตีบ  รัศมีความโค้งของท่อต้องไม่น้อยกว่า  6  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

(3)  การยึดท่อแข็งติดกับโครงสร้าง  ต้องยึดทุกระยะไม่เกิน  2.40  เมตร  และต้องยึดท่อใน		     ระยะไม่เกิน  0.90  เมตร  จากกล่องต่อสาย  กล่องดึงสายและแผงสวิตซ์

(4)  การยึดท่ออ่อนติดกับโครงสร้าง  ต้องยึดทุกระยะไม่เกิน  1.30  เมตร  และต้องยึดท่อใน		     ระยะไม่เกิน  0.30  เมตร  จากกล่องต่อสาย  กล่องดึงสายและแผงสวิตซ์

(5)  ปลายท่อ  ต้องลบคมออกให้หมด  โดยใช้  CONDUIT  REAMER  หรือเครื่องมืออื่นที่		     เหมาะสม

(6)  ท่อที่วางลอดใต้ถนน  ต้องฝังลึกไม่น้อยกว่า  0.60  เมตร

-7-

(7)  ท่อโลหะที่ฝังดิน  ต้องทาฟลิ้นโค้ตภายนอกอย่างน้อย  2  ชั้น

(8)  ท่อ  EMT  และ  FMC  ที่ยึดกับ  กล่องต่อสาย  กล่องดึงสาย  หรือแผงสวิตซ์  ต้องใช้  		     CONNECTOR  และ  BUSHING  ประกอบปลายท่อ

(9)  ท่อ  IMC  หรือ  RSC  ที่ยึดกับ กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย หรือแผงสวิตซ์  ต้องใช้

LOCK NUT  และ  BUSHING  ประกอบปลายท่อ

(10)  กล่องต่อสาย  กล่องดึงสาย  ให้ทาสีที่กล่อง  ดังนี้

ระบบไฟฟ้า					สีส้ม

ระบบโทรศัพท์					สีเขียว

ระบบสัญญานแจ้งเพลิงไหม้				สีแดง

ระบบอื่น ๆ					ตามความเหมาะสม

2.4.7	การเลือกใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้า

(1)  ท่อทุกชนิดที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้า  ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  1/2  นิ้ว

(2)  ท่อร้อยสายไฟฟ้า  ที่ต่อกับอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือนขณะใช้งานปกติ  ต้องใช้ท่อ  FMC  ใน  		     กรณีที่อยู่นอกอาคาร  หรือบริเวณที่เปียกชื้น  ให้ใช้ท่อ  FMC  ชนิดกันน้ำ

(3)  ในกรณีที่มิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น  ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีที่ฝังในคอนกรีต  ต้องใช้		     ท่อ  IMC  หรือ  RSC

(4)  ในกรณีที่มิได้กำหนดชนิดของท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีที่ซ่อนไว้เหนือฝ้าเพดาน  หรือ		     เดินท่อลอยเกาะเพดาน  หรือฝังในผนังที่มิใช่คอนกรีต  ให้ใช้ท่อ  EMT  ในบริเวณดัง		                    กล่าวได้

(5)  ในกรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อ  EMT  หากท่อที่ใช้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า  2  นิ้ว  ให้		     ใช้ท่อ  IMC  แทนท่อ  EMT  ที่กำหนด

-8-

- 2.5	สายไฟฟ้า

- 2.5.1	สายไฟฟ้าทั้งหมดให้ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวนที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

11- 2531

- 2.5.2	การเลือกใช้สายไฟฟ้า

(1)  เครืองหมายประจำสายไฟฟ้า  หรือใช้สีของฉนวนสายไฟฟ้า  หรือผ้าเทปสีม้วนสาย หรือ		     อักษรกำกับสาย  ดังนี้

สายดิน			- G -	สีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง

สายศูนย์			- N -	สีขาวหรือสีเทา

สายเฟส		A	- A -	สีดำ

สายเฟส		B	- B-	สีแดง

สายเฟส		C	- C-	สีน้ำเงิน

(2)  ชนิดของสายไฟฟ้าหากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ดังนี้

-  วงจรไฟฟ้าระบบ  1  เฟส  ให้ใช้สายไฟฟ้าแรงดัน  300  V

-  วงจรไฟฟ้าระบบ  3  เฟส  ให้ใช้สายไฟฟ้าแรงดัน  750  V

-  สายไฟฟ้าเดินลอยให้ใช้  TYPE-B  ( VAF )

-  สายไฟฟ้าเดินลอยสำหรับเต้ารับให้ใช้  TYPE-B -G  ( VAF-GROUND)

-  สายไฟฟ้าร้อยท่อ  ในรางเดินสายให้ใช้  TYPE-A  ( THW )

-  สายไฟฟ้าใต้ดินร้อยท่อ หรือฝังดินโดยตรงให้ใช้ TYPE-CS  หรือ  TYPE-D (NYY)

(3)  ขนาดของสายไฟฟ้า  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดดัง		     ต่อไปนี้

-  สายวงจรย่อย  2.5  ตร.มม.   ใช้กับสวิตซ์อัตโนมัติ  10  AT-15 AT

-  สายวงจรย่อย  4    ตร.มม.   ใช้กับสวิตซ์อัตโนมัติ  16  AT- 20 AT

-  สายวงจรย่อย  6    ตร.มม.    ใช้กับสวิตซ์อัตโนมัติ  20  AT

ในกรณีร้อยท่อ  สายแยกจากวงจรย่อยเข้าเต้ารับ  ดวงโคมไฟฟ้าและพัดลม  ให้ใช้สาย		     ไฟฟ้าขนาด  2.5  ตร.มม.

ในกรณีเดินสายลอย  สายแยกจากวงจรย่อยเข้าเต้ารับ  ดวงโคมไฟฟ้าและพัดลม ให้ใช้		     สายไฟฟ้าขนาด  1.5  ตร.มม.

-9-

- 2.5.3	การเดินสาย

(1)  การร้อยสายในท่อ  ต้องทำหลังจากการติดตั้งท่อ  หรือรางเดินสายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(2)  การตัดต่อสาย  ต้องทำในกล่องต่อสาย ,กล่องสวิตซ์ ,กล่องเต้ารับ ,กล่องดวงโคม ,หรือ

รางเดินสายเท่านั้น  ตำแหน่งที่ทำการตัดต่อสาย  ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการ		     ตรวจสอบ  หรือซ่อมบำรุงได้โดยง่าย

(3)  การเชื่อมต่อสายขนาด  6  ตร.มม.  หรือเล็กกว่าให้ใช้  WIRE  NUT  หรือ  SCOTT

LOCK  และการเชื่อมต่อสายขนาด  10  ตร.มม.  หรือโตกว่าให้ใช้  SPLIT  BOLT

หรือSLEEVE  พันด้วยเทปไฟฟ้าให้มีฉนวนเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้า

(4)  การดึงสาย  หากมีความจำเป็นอาจใช้สารบางชนิดช่วยลดความฝืดของท่อได้  แต่สาร		     ชนิดนั้นต้องไม่ทำปฏิกริยากับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า

(5)  สายที่ร้อยในท่อ  ต้องมีอุปกรณ์ยึดรับน้ำหนักสาย  ตามระยะที่กำหนดใน  มยธ.  402

(6)  สายที่ร้อยในรางเดินสาย  ( WIRE  WAY )  ในแนวตั้ง  ต้องมีขั้นบันได  ทุกระยะไม่เกิน  		     2.40  เมตร  สำหรับยึดและรับน้ำหนักสายไฟฟ้า

(7)  การเดินสายลอยเกาะผิวอาคาร  ต้องยึดด้วยเข็มขัดรัดสายทุกระยะห่างไม่เกิน  0.10  		     เมตร

(8)  จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้า  TYPE-A  ( THW )  ในท่อร้อยสาย  ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

-11-

- 2.6	โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

- 2.6.1	โคมไฟฟ้าอินแคนเดสเซนต์

(1)  โคมไฟฟ้าต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบ

(2)  ขั้วรับหลอดชนิดเกลียว เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ IEC หรือ VDE

(3)  หลอดใช้งานที่แรงดัน 220 - 230 V เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. 4 - 2529

(4)  สายในโคมไฟฟ้าชนิดสายอ่อนขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม.อุณหภูมิฉนวนไม่น้อยกว่า

70 องศาเซลเซียส

- 2.6.2	โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์

(1)  ตัวกล่องทำด้วยเหล็กแผ่นผ่านการทำความสะอาดพ่นทับด้วยสีจริง และอบ

ความร้อน เหล็กแผ่นต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

-  โคมไฟฟ้าขนาด ความกว้างน้อยกว่า 0.30 ม. ใช้เหล็กแผ่นหนา 0.55 มม.

-  โคมไฟฟ้าขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.60 x 0.60 ม. และ

0.30 x 1.20 ม. ใช้เหล็กแผ่นหนา 0.75 มม.

-  โคมไฟฟ้าขนาด 0.60 x 1.20 ม. ใช้เหล็กแผ่นหนา 0.95 มม.

(2)  กรองแสงทำด้วยแผ่น  ACRYLIC  ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2  มม.ลักษณะการขึ้นรูป		     ตามที่กำหนด หรือทำด้วยอลูมิเนียม รายละเอียดตามที่กำหนดในแบบ

(3)  ขั้วรับหลอด และขั้วรับสตาร์เตอร์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. 344 - 2530

(4)  บัลลาสต์ ให้ใช้ชนิด LOW POWER FACTOR  มีคะแปซิเตอร์

ต่อร่วมสามารถแก้ค่า POWER FACTOR  ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 0.85

(5)  หลอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. 236 -2533 ชนิดให้แสง WHITE,

COOL WHITE  หรือตามที่กำหนดในแบบ

(6)  สตาร์เตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. 183 - 2528

(7)  สายในโคมไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกว่า1.0 ตร.มม.อุณหภูมิฉนวนไม่น้อยกว่า 70องศเซลเซียส

8)  โคมไฟฟ้าต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง โคมไฟฟ้าที่ฝังในฝ้าเพดาน ต้องยึดกับ

โครงสร้างด้วยเส้นลวดขนาด 1/8 นิ้ว จำนวน 4 เส้น  พร้อมอุปกรณ์ปรับ

ความสูงต่ำของโคมไฟฟ้าได้ หรือแขวนด้วยโซ่โลหะ

- 2.6.3	โคมไฟฟ้าก๊าซดิสชาร์จ

(1)  โคมไฟฟ้าทำด้วยโลหะ,โลหะหล่อ หรือไฟเบอร์กาส ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ชนิดและขนาดตามที่กำหนดในแบบ

-12-

(2)  อุปกรณ์ประกอบดวงโคม เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผู้ผลิตดวงโคม หรือตามคำ

แนะนำของผู้ผลิต ถ้าบัลลาสต์เป็นชนิด LOW POWER FATOR จะต้องต่อร่วม

กับคะแปซิเตอร์ ให้ค่า POWER FACTOR มากกว่า 0.85

- 2.6.4	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินใช้แบตเตอรี่

(1)  โคมไฟฟ้าต้องติดสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อไฟเมนดับ และจะดับเองเมื่อไฟเมน

เป็นปกติ

(2)  เครื่องประจุแบตเตอรี่ เป็นแบบอัตโนมัติ ประจุไฟให้เต็มภายใน 14 ชั่วโมง

(3)  แบตเตอรี่ ชนิด SEALED LEAD ACID 12 V.DC

(4)  หลอดไฟแบบ HALOGEN 2-25 W หรือตามที่กำหนดในแบบ

(5)  แบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เมื่อโหลดเต็มที่ หรือตามที่กำหนด

ในแบบ

(6)  การควบคุมวงจรเป็นแบบ SOLID STATE ทั้งหมด

- 2.7	สวิตซ์และเต้ารับ

2.7.1	ชนิดและขนาด ตามที่กำหนดในแบบ ติดตั้งในกล่องโลหะ หรือพลาสติกตามความเหมาะสม

2.7.2	หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดของสวิตซ์และเต้ารับ ต้องทนกระแสได้ไม่ต่ำ

กว่า 10 แอมแปร์ และทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 250 V.

2.7.3	รูเสียบของเต้ารับ ต้องใช้ได้กับทั้งชนิดขากลมและขาแบน

2.7.4	เต้ารับต้องมีขั้วดิน ต้องต่อขั้วดินเข้ากับสายดิน ขนาดของสายดินต้องไม่เล็กกว่า

ดังต่อไปนี้

-  ขนาดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 15 แอมแปร์  สายดินขนาด2.5 ตร.มม.

-  ขนาดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 20 แอมแปร์  สายดินขนาด 4 ตร.มม.

-  ขนาดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 60 แอมแปร์  สายดินขนาด 6 ตร.มม.

-13-

- 2.8	การต่อลงดิน

2.8.1	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ซึ่งไม่ใช่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า และอยู่สูงจาก

ระดับพื้นอาคารแต่ละชั้นต่ำกว่า 2.50 เมตร ซึ่งคนสัมผัสได้ ต้องต่อลงดินทั้งหมด

ยกเว้นชิ้นส่วนโลหะดังกล่าว อยู่ในตำแหน่งที่สัมผัสไม่ถึง (ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ในแนวราบ)  รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า

เรื่องการต่อลงดินของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ หรือ NEC

2.8.2	หลักสายดิน ต้องใช้ชนิดทองแดง หรือเหล็กสเตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8”

ยาว 3.0 เมตร ปักจมลงไปในดิน  โดยให้ส่วนปลายบนของหลักสายดินต่ำกว่าระดับ

ดิน 0.30 เมตร และหลักสายดินต้องมีจำนวนเพียงพอ ที่จะทำให้ระบบดินมีความต้านทาน

ไม่เกิน 5 โอห์ม ในสภาวะดินแห้ง

2.8.3	สายดิน ต้องใช้ชนิดสายทองแดง  หากมิได้กำหนดไว้ในแบบขนาดของสายดินให้เป็น

ไปตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3

2.8.4	การต่อสายดินเข้ากับหลักสายดิน ให้ใช้สายดินเชื่อมกับหลักสายดิน โดยวิธี

EXOTHERMIC WELDING หรือเชื่อมด้วยความร้อนวิธีอื่นที่เหมาะสม

- 2.9	ล่อฟ้า

2.9.1	เสาล่อฟ้า เป็นแท่งทองแดงกลมปลายแหลม  ขนาดตามที่กำหนด ติดตั้งบนฐานโลหะ

ทองแดงเจือ ยึดติดกับโครงสร้างให้แข็งแรง

2.9.2	สายตัวนำ ต้องเป็นชนิดทองแดงตีเกลียวเปลือย ประกบกับโครงสร้างด้วยปะกับโลหะ

พร้อมน๊อตทองแดงเจือ ทุกระยะ 1.0 เมตร หรือน้อยกว่า

2.9.3	หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สายตัวนำลงดินต้องเป็นชนิดทองแดงตีเกลียว ขนาด

ไม่เล็กกว่า 50 ตร. มม.

2.9.4	การต่อลงดินให้เป็นไปตามข้อ 2.8 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-16-

3.0	ระบบโทรศัพท์  (TELEPHONE  SYSTEM)

- 3.1	ทั่วไป

3.1.1	อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ		ไทย

3.1.2     ผู้รับจ้างจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด และต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานที่ใดมาก่อน

3.1.3	ผู้รับจ้างต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ  ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอกับคุณสมบัติทาง		เทคนิค  ตามข้อกำหนดรายการประกอบแบบ

3.1.4	ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี

3.2	ขอบเขต

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งท่อวางสำหรับสายเมนโทรศัพท์  (หากมิได้กำหนดไว้เป็น	อย่างอื่นให้ใช้ท่อ  IMC  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า  2”  จำนวน  2  ท่อ)  ซึ่งเดินจากแผงกระจาย

สายรวม  (MDF)  ไปยังภายนอกอาคารเดินสายโทรศัพท์จากแผงกระจายสายรวมไปยัง  PABX

(ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง)  และเดินสายโทรศัพท์จากแผงกระจายสายรวมไปยังกล่องต่อ

สายโทรศัพท์ประจำชั้น  และจากกล่องต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้นไปยังเต้ารับ  ทั้งนี้สายเมนโทรศัพท์  	ดำเนินการโดยองค์การโทรศัพท์จากภายนอกจนถึงแผงกระจายสายรวม  ค่าธรรมเนียมคู่สายและค่า	ก่อสร้างข่ายสายนอกผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

- 3.3	ความต้องการทางเทคนิค

- 3.3.1	ตู้  PABX  (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง)  ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์หลักอย่างน้อยดังนี้

-  หน่วยควบคุมกลาง  (CENTRAL  PROCESSING  UNIT)

-  หน่วยความจำหลัก  (MAIN  MEMORY)

-  หน่วยความจำสำรอง  (BACK - UP  MEMORY)

-  หน่วยสวิตซ์ซิ่ง  (SWITCHING  UNIT)

-  หน่วยสำหรับอุปกรณ์ต่อรวม  (PERIPHERAL  UNIT)

-  หน่วยจ่ายกำลังงาน  (POWER  SUPPLY)

-17-

- 3.3.2	  ตู้  PABX  เป็นแบบ FULLY ELECTRONICS  แบบ  DIGITAL SWITCHING,NON-

BLOCKING ควบคุมการทำงานด้วยระบบการบรรจุคำสั่ง STORE PROGRAM

CONTROLLED,SPC) โดยใช้เทคนิค PCM/TDM สามารถส่งผ่านได้ทั้ง VOICE และ DATA

- 3.3.3	ตู้  PABX สามารถใช้เป็น ISDN PABX และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ISDN ขององค์การ		โทรศัพท์ได้

- 3.3.4	ตู้  PABX  ต้องสามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ดังนี้

-  สายภายนอก  (TRUNK  LINES)  ต่อกับสัญญาณได้ทั้งชนิด  DIAL  PULSE,  DTMF  	               SIGNALLING

-  สายภายใน  (EXTENSION  LINE)  ต่อกับเครื่องรับโทรศัพท์ได้ทั้งแบบ  DECADIC  DIAL  		  PULSE  PUSH  BUTTON. DTMF - PUSH BUTTON ตามมาตรฐานขององค์การโทรศัพท์		   แห่งประเทศไทย

- 3.3.5	CARD  SLOTS  เป็นแบบ  MODULAR  STRUCTURE,  UNIVERSAL CARD  SLOTกล่าว		คือ  แต่ละ  SLOTS  สามารถใช้ได้ทั้ง  TRUNK  CARD  หรือ  EXTENSION  CARD

(ANALOG  หรือ  DIGITAL)

- 3.3.6      ต้องมี MODEM สำหรับตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมระยะไกล (REMOTE

- MAINTENANCE)

- 3.4	คุณลักษณะเฉพาะตู้  PABX

3.4.1	ต้องสามารถทำงานได้ปกติ เมื่อค่า LEAKAGE RESISTANCE ระหว่างคู่สายหรือ

ระหว่างสายดิน มีค่า 2,5000 โอห์ม หรือน้อยกว่า

3.4.2	ต้องสามารถทำงานได้ปกติ เมื่อ DC LOOP RESISTANCE ของคู่สายภายในมีค่าไม่น้อยกว่า 		600 โอห์ม (รวมเครื่องโทรศัพท์))

- 3.5	ความสามารถในการทำงาน

3.5.1	การจัดลำดับการให้บริการของเครื่องภายใน

จะต้องสามารถจัดลำดับการให้บริการ  รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ  ของเครื่องภายในได้ไม่น้อย		กว่า  10  ลำดับ  สำหรับในตอนเริ่มต้นจะต้องจัดลำดับดังต่อไปนี้

(1)  UNRESTRICTION  :  เครื่องภายในกลุ่มนี้สามารถจะใช้โทรศัพท์ในการต่อสายนอก   ถ้ามีต่อโทรศัพท์ทางไกลเองได้และสามารถรับสายนอกได้

(2)  RESTRICTION  I  :  มีคุณสมบัติเหมือนข้อ  3.5.1  (1)  แต่ไม่สามารถต่อโทรศัพท์ทาง ไกล  เองได้

(3)  RESTRICTION II  : เครื่องภายในกลุ่มนี้สามารถรับสายนอกได้  แต่ต่อสายนอกเองไมได้

(4)  RESTRICTION  III  :  เครื่องภายในกลุ่มนี้สามารถต่อใช้ได้เฉพาะติดต่อภายในเท่านั้น

-18-

- 3.6	เครื่องพนักงานโทรศัพท์  (OPERATOR  CONSOLE)  (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง)

3.6.1	เครื่องพนักงานโทรศัพท์  ต้องเป็นแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็กระทัดรัด  ประกอบด้วยปุ่มกดต่างๆ

และไฟสัญญาณ

3.6.2	เมื่อมีสายนอกเรียกเข้ามายังพนักงานจะต้องมีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงดังขึ้น  เพื่อให้		พนักงานทราบว่ามีการเรียกเข้ามา  สำหรับสัญญาณเสียงนี้จะต้องสามารถลด  หรือเพิ่ม		ความดังโดยมีปุ่มปรับเสียงบนเครื่องพนักงานโทรศัพท์

3.6.3	จะต้องมีตัวเลขแสดง  เพื่อให้พนักงานทราบว่ากำลังสนทนากับเครื่องภายในหมายเลขใด

3.6.4	เมื่อพนักงานกดปุ่มเรียกไปยังหมายเลขใดๆ  จะต้องมีหมายเลขที่หมุนนั้นๆ  แสดงให้เห็น

3.6.5	INCOMING  TRUNK  CALLS  ทุกๆ  สายนอกที่เรียกเข้ามา  ต้องเรียกมายังเครื่องพนักงาน		โทรศัพท์ก่อน  เมื่อพนักงานรับสายแล้วสามารถจะโอนสายนอกนั้นๆ  ไปยังสายในตาม			ต้องการได้  ยกเว้นสายพิเศษ

3.6.6	CUTTING - IN  (BREAK  IN)  พนักงานสามารถพูดแทรกไปในคู่สนทนาได้เมื่อต้องการ

เช่น ขณะที่มีสายทางไกลรออยู่  โดยจะมีเตือนสัญญาณเตือนให้คู่สนทนาทราบล่วงหน้า

3.6.7       HOLDING  TRUNK  CALL  (PARKING)  พนักงานสามารถพักสายที่คู่สนทนาอยู่แล้วมา

เรียกเครื่องอื่นๆ  หรือมาสนทนากับสายอื่นๆได้

- 3.7	เครื่องรับโทรศัพท์  (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง)  เครื่องรับโทรศัพท์  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับตู้	สาขาอัตโนมัติ

- 3.7.1	คุณลักษณะเครื่องรับโทรศัพท์ภายในแบบอนาล็อก

-  แบบอีเล็คโทรนิคหน้าปัดเป็นปุ่มกดสามารถเลือกใช้สัญญาณได้ทั้งแบบ  PULSE  และ

แบบ TONE  และมี  FUNCTION  ไม่น้อยกว่าดังนี้คือ  REDIAL,  ปรับความดังเสียงเรียก

บันทึกเลขหมายโทรศัพท์ได้มากกว่า  8  เลขหมาย  ปุ่มตัดเสียงพูด

- 3.8	แผงกระจายสายรวม  (MAIN  DISTRIBUTION  FRAME)

- TERMINAL STRIP เป็นแบบ QUICK CONNECTION MDF ต้องเป็นชนิด  CROSS   CONNECT

-  ตัวตู้ทำด้วยแผ่นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หรือตู้ PVC ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- 3.9	กล่องต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้น

TERMINAL  STRIP  เป็นแบบ  QUICK  CONNECTION  ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  1.2 มม.  	หรือกล่อง PVC  ตามมาตรฐานผู้ผลิต

-19-

- 3.10	หน่วยจ่ายกำลังงาน  (POWER  SUPPLY)  (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง)

-  BACK - UP  BATTERY  ต้องเป็นชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา  (MAINTENANCE  FREE)

มี BACK - UP  TIME  ไม่น้อยกว่า  8  ชม.  เมื่อทำงานเต็มที่

- BATTERY CHARGER + RECTIFIER โดยมี INPUT 1 PHASE 220 V 50 Hz แปลงเป็น    DC

- 3.11	เต้ารับโทรศัพท์  ( TELEPHONE  OUTLET )

- เป็นแบบ  MODULAR  JACK  TYPE  ชนิด 4 ขั้ว  โดยที่ฝาครอบเต้ารับเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับฝา  ครอบของสวิตซ์  และเต้ารับไฟฟ้า

- 3.12	การเดินสายโทรศัพท์

ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ใช้สายต่อไปนี้

-  สายโทรศัพท์ที่เดินในรางใต้ดินหรือร้อยในท่อใต้อาคารให้ใช้สาย ALPETH DOUBLE SHEATH

CABLE (AP)

-  สายโทรศัพท์ที่เดินในอาคารระหว่างแผงกระจายสายรวม  ( MDF )  ไปยังกล่องต่อสายประจำชั้น

ให้ใช้สาย  TPEV  ขนาดไม่เล็กกว่า  0.5  มม.   ราง, ท่อ  หรือกล่องต่อสายที่ใช้ร้อยสายโทรศัพท์

ต้องต่อลงดินให้เหมาะสม

-  สายโทรศัพท์  ที่เดินระหว่างกล่องต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้นไปยังกล่องต่อสายหรือเต้ารับโทรศัพท์

ให้ใช้สาย TIEV ขนาดไม่เล็กกว่า  4/c-0.65 มม.  ส่วนการเดินท่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท่อร้อย	   สายไฟฟ้า

- 3.13	ความต้องการอื่นๆ

-  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือพิเศษไว้เพื่อส่งมอบพร้อมกับตู้สาขามีอย่างน้อย  ดังนี้

( 1 )  มัลติมิเตอร์พร้อมสาย					1  SET

( 2 )  มีดปลอกสาย					1  SET

( 3 )  คีมปากแหลม					1  SET

( 4 )  ไขควงแบนและปากแฉก				1  SET

( 5 )  เครื่องทดสอบสัญญาณ ( LINE  MAN  TEST  SET )	1  SET

( 6 )  เครื่องมือเข้าและถอดสาย ( INSERTION TOOLS )		2  SET

-  ต้องมีหนังสือคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นภาษาไทย  จำนวน 3 ชุด

-  ต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเป็นอย่างดีภายใน 6 เดือน  หลังจาก

ติดตั้งเสร็จ

-20-

4.0	ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้  ( FIRE  ALARM  SYSTEM )

- 4.1	ทั่วไป

ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ต้องเป็นระบบ  PRESIGNAL  NON  CODE SYSTEM, 2-WIRE

LOOP WITH END OF LINE RESISTANCE

- 4.2	ขอบเขต

ผู้รับจ้างต้องจัดหา  และติดตั้งระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงใน	แบบ  และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ

- 4.3	ความต้องการทางด้านเทคนิค

4.3.1	อุปกรณ์ของระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

(1)  แผงควบคุมรวม  ( FIRE  ALARM  CONTROL  PANEL,  FCP )  ทำด้วยแผ่นเหล็กหนา  		     ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต  มีความแข็งแรงไม่ผุกร่อน  หรือเป็นสนิมง่าย  ซึ่ง		     ประกอบด้วยโซนต่างๆ  ของระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้  ภายในแผงควบคุมประกอบ		     ด้วยวงจร   ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง  24 V.  โดยแปลงไฟฟ้ามาจากวงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ  220 V.  50 Hz  พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังนี้

-  หลอดไฟสัญญาน ( INDICATOR LAMP ) แสดงให้รู้ว่าเปิดไฟ (ACPOWERON)			   หลอดแสดงการเกิดไฟไหม้  (ALARM)  หลอดแสดงเหตุขัดข้อง(TROUBLE) หรือ			   หลอดแสดงสาเหตุของการขัดข้อง เช่น ไฟเมนเสีย  (AC POWER  FAILURE)แรง			   ดันของแบตเตอรี่ต่ำ (LOW  BATTERY  VOLTAGE)  วงจรรั่วลงดิน (GROUND 			   FAULT) ฯลฯ

-  สวิตซ์ควบคุม  (CONTROL  SWITCH)  สำหรับตัดเสียงสัญญาณ  (ALARM  			    SILENCE/ ACKNOWLEDGE)  สวิตซ์ยกเลิกสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(SYSTEM   RESET  SWITCH)  เมื่อเหตุการณ์ปกติ  สวิตซ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้ง

เหตุเพลิงไหม้ (GENERAL  ALARM) สวิตซ์ทดสอบหลอดไฟสัญญาณ

(LAMP  TEST  SWITCH)

-21-

(2)  เครื่องประจุแบตเตอรี่  (BATTERY  CHARGER  AND  BATTERY) เครื่องประจุแบตเตอรี่  	                  ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับแรงดันไฟสลับ  220  V  50  Hz  และแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า			     กระแสตรง  24  V  ประกอบด้วยวงจรต่างๆ  โวลต์มิเตอร์  แอมมิเตอร์ หลอดไฟ

สัญญาณแสดงการทำงาน  เช่น  แสดงการทำงานในสภาวะปกติ

เป็นต้น  พร้อมทั้งมีระบบป้องกันต่างๆ  เช่นกระแสเกินการลัดวงจร  ฯลฯ  เป็นต้น

แบตเตอรี่  เป็นชนิด  กรด - ตะกั่ว  (SEALED  LEAD  ACID)  หรือ  นิเกิล - แคดเมียม

ซึ่งมีกำลังพอให้ระบบทำงานได้ไม่น้อยกว่า  8  ชั่วโมง  และมีกำลังพอให้กริ่งสัญญาณ

ทำงานได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า  10  นาทีในชั่วโมงที่  8  โดยที่เครื่องประจุแบตเตอรี่

ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานดังกล่าวด้วย

(3)  อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้  (INITIATING  DEVICES)  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งได้		     แสดงในแบบอย่างน้อยดังนี้

-  ดีเทคเตอร์จับความร้อน  (HEAT  DETECTOR)  เป็นแบบผสมของอัตราการเพิ่ม			   ของอุณหภูมิ  (15  องศาฟาเรนไฮท์  ต่อนาที)  และอุณหภูมิในห้องสูงเกิน				   กำหนดมากกว่า  135  ฟาเรนไฮท์  ซึ่งสามารถ  ตรวจจับความร้อนได้ไม่น้อย

กว่า   90  ตร.ม. ในพื้นที่ความสูงไม่เกิน  4.00  เมตร

-  ดีเทคเตอร์จับควัน  (SMOKE  DETECTOR)  เป็นแบบ  IONIZATION ซึ่งสามารถ			 ตรวจจับควันได้ไม่น้อยกว่า  70  ตร.ม.  ในพื้นที่สูงไม่เกิน  4.00  ม.และมีหลอด			   ไฟสัญญาณ  (RESPONSE  LAMP)

-  สวิตซ์แจ้งเพลิงไหม้  (MANUAL  STATION)  ทำด้วยโลหะ ปุ่มกดอยู่ใต้แผ่น

ACRYLIC สามารถ RESET ได้ โดยไม่ต้องถอดฝา

(4)  อุปกรณ์ส่งสัญญาณ  (ALARM  INDICATING  DEVICE)  เป็นแบบกระดิ่ง  (BELL)                   		     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง  24  V.  ความไม่น้อยกว่า 		     90 dB  และเป็นชนิดติดลอย

- 4.3.2	ระบบการเดินสายของระบบแจ้งเพลิงไหม้ต่างๆ  ต้องเป็นระบบ  2  สาย  (CLASS  B)  โดย

ที่ปลายสายมีความต้านทานต่อไว้  ซึ่งสามารถตรวจสอบ  (SUPERVISED)  สภาวะต่างๆใน

วงจรของระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ได้เช่น  สายขาด  หรือสายรั่วลงดินเป็นต้น

4.3.3	การทำงานของระบบ  เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากโซนใด  หลอดไฟสัญญาณ

ของโซนนั้นจะติดหรือกระพริบ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมรวม จนกว่า

จะกดสวิตซ์ตัดเสียง  แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบฯ จะกลับสู่เหตุการณ์

ปกติ  แต่ถ้าหากไม่มีผู้ใดกดสวิตซ์ตัดเสียง  ภายในระยะที่ตั้งไว้  (0 - 5  นาที)  ระบบจะส่ง

เสียงสัญญาณไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้ และ/หรือโซนอื่นๆพร้อมกันตามลำดับ

-22-

- 4.3.4	การเดินสายและท่อ  สายไฟฟ้าต่างๆ  ให้มีขนาดไม่เล็กกว่า  1.5  ตร.มม.  หรือตามคำแนะ		นำของบริษัทผู้ผลิต  ส่วนการเดินท่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท่อร้อยสายไฟฟ้า

- 4.4	การติดตั้ง

ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่แสดงในแบบและเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ ตลอดจนมาตรฐาน NEC  และ	NFPA

- 4.5	การทดสอบ

ให้ทดสอบการทำงานของระบบฯ  ตามมาตรฐาน  NFPA  และตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

- 4.6	การฝึกอบรม

ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง  ให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบฯ  และวิธีการบำรุง

รักษาระบบฯ  ด้วย

..............................................................