รายการประกอบแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1.  ข้อกำหนดทั่วไป

1.1  ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบระบายอากาศ  อุปกรณ์ประกอบ  และวัสดุทุกอย่างที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศรวมทั้งอุปกรณ์วัสดุปลีกย่อยที่อาจมิได้ระบุไว้   อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2.  ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศเป็นแบบขยายตัวรับร้อนตรงระบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยลม (DIRECT  EXPANSION   AIR – COOLED  SPLIT  SYSTEM) เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย  สหรัฐอเมริกา   ญี่ปุ่น  หรือยุโรป  เช่นยี่ห้อ Trane Mitsubishi Carrier หรือเทียบเท่า และต้องมีสมรรถนะตามที่กำหนดในแบบ เป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ประสิทธิภาพการทำความเย็น ไม่น้อยกว่า เบอร์ 5 และมีรายละเอียดข้อกำหนดของตัวเครื่องปรับอากาดังต่อไปนี้

2.1  เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่เกิน 5 ตันความเย็นประกอบด้วย

2.1.1  คอนเด็นซิงยูนิตระบายความร้อนด้วยลม  (AIR – COOLED  CONDENSING UNIT) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตมีรายละเอียดดังนี้.

-  ส่วนโครงภายนอก (CABINET)  ทำด้วยวัสดุที่ทนหรือทำให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส  หรือพลาสติกอัดแรงหรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้ง  ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นกระเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน

-  คอมเพรสเซอร์  (COMPRESSOR)  เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด  (HERMETIC)  ระบายความร้อนด้วย น้ำยา  และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกัน  เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์

-  คอยล์ของคอนเด็นเซอร์  (CONDENSER  COLL)  เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียมซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงผ่านการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต

-  พัดลมของคอนเด็นเซอร์  เป็นแบบใบพัดแฉก  (PROPELLER)  ได้รับการปรับถ่วงสมดุลมาเรียบร้อย  ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์  มีตะแกรงเหล็กโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ

-  มอเตอร์ของพัดลม  เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด  มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบรองรื่นแบบตลับลูกปืนหรือแบบปลอกที่มีหล่อลื่นอย่างระยะยาว

-  ระบบควบคุม  มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์  โอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์  TIMER   DELAY  RELAY  และมี  SHUT  OFF  VALVE  ปิดกักน้ำยาได้พร้อม  SERVICE   PORT

-  ระบบไฟฟ้า  220/1/50  หรือ  380/3/50

2.1.2  เครื่องส่งลมเย็น  (FAN – COIL  UNIT ต้องประกอบเรียบร้อยทั้งชุดจากโรงงานผู้ผลิต  และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับคอนเด็นซิงยูนิต  มีรายละเอียดดังนี้.

-  ส่วนโครงภายนอก  เป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จ  ทำด้วยวัสดุที่ทนหรือทำให้ทนต่อการเป็นสนิม  เช่นไฟเบอร์กลาส  พลาสติกอัดแรง  หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี  ภายในบริเวณ ที่จำเป็นให้บุด้วยฉนวนยางหรือใยแก้วหรือเทียบเท่า  มีถาดน้ำทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวนดังกล่าวด้วยใน  การใช้งานปกติจะต้องไม่มีหยดน้ำเกาะที่ภายนอกของตัวถัง   และถ้าเป็นชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง  (FREE  BLOW)  ต้องมีหน้ากากจ่ายลมสามารถปรับทิศทางจ่ายลมได้  4  ทิศทาง

-  พัดลมส่งลมเย็น  เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง  (CENTRIFUGAL, TURBO) ถ้าเป็นเครื่องส่งลมเย็น โดยตรง  (FREE  BLOW)  ที่ไม่ต่อกับระบบท่อลมจะต้องมีพัดลมจำนวนไม่น้อยกว่า  2  ตัว  ขับเคลื่อนโดยตรงหรือผ่านสายพานด้วยมอเตอร์  ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า  2  อัตรา   ถ้าเป่าลมเย็นผ่านระบบท่อลมอาจใช้มอเตอร์ที่มีความเร็วอัตราเดียว   (SINGLE  SPEED)  ได้

-  มอเตอร์เป็นชนิด  SPLIT  CAPACITOR  ที่มีอุปกรณ์ภายในป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์ ใช้ระบบไฟฟ้า  220/1/50

-  คอยล์เย็น  เป็นท่อทองแดงอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียมที่เรียงตัวเป็นระเบียบและอัดแน่นกับท่อทองแดง  ผ่านการทดสอบรอยรั่วมาจากโรงงานผู้ผลิต

-  อุปกรณ์ประกอบ  ตัวจ่ายสารทำความเย็น (เอกซ์แพนชันวาล์วหรือแคปทิว)

-  ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมีสวิตซ์  ปิด  เปิด  เครื่องพร้อมทั้งปรับความเร็วพัดลม (สำหรับชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง)  พร้อมทั้งสวิตซ์เทอร์โมสแตตติดอยู่ที่เครื่องหรือเป็นชนิดติดตั้งแยก  (REMOTE  TYPE)  ตามกำหนดในแบบ

-  แผงกรองอากาศ  เป็นแบบอลูมิเนียมหรือใยสังเคราะห์ที่สามารถล้างทำความสะอาดได้

2.1.3  การปิดเปิดและการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ การควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสแตต  ชนิด 1  ชั้น  เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอนเด็นซิงยูนิต   ส่วนเครื่องส่งลมเย็นนั้นทำงานตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง

2.2  รายละเอียดเทอร์โมสแตต ถ้าเป็นเทอร์โมสแตตชนิด  1 ชั้น  เป็นแบบ  COIL  BIMETAL  ELEMENT  มี  SCALE   RANGE  ประมาณ  10 oC  ถึง 30 oC  หรือแบบที่ทำงานได้คล้ายคลึงกัน  หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย  ถ้าเป็นเทอร์โมสแตตชนิด 2  ชั้น  หรือหลายชั้น (MULTI  STAGES)  ให้ทำเป็น  COIL  BIMETAL  ELEMENT,  DUST  FREE  MERCURY  SWITCH  มี  SCALE  RANGE  ประมาณ10 oC  - 30 oC  หรือแบบที่ทำงานได้คล้ายคลึงกัน

3.  พัดลมระบายอากาศ

3.1  พัดลมระบายอากาศให้เป็นไปตามแบบเป็นแบบติดกระจก

4.  ท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์

4.1  ท่อสารทำความเย็น  สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน  5 ตันความเย็น  ใช้ทองแดงอย่างอ่อนSOFT  DRAWN   หรืออย่างแข็งแบบแอล  (HARD  DRAWN, TYPE  L)   ส่วนท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดเกิน  5  ตันความเย็น  ให้เป็นท่อทองแดงอย่างแข็งแบบแอล  และใช้  PIPE   FITTINGS   เท่านั้นในการต่อท่อสารทำความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับ  (SUCTION  LINE) ให้หุ้มรอบด้วย   FLEXIBLE,  CLOSED   CELL,  ELASTOMERIC  THERMAL  INSULATION   ชนิดไม่ลามไฟที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  19  มม. หรือที่กำหนดไว้ในแบบอุปกรณ์ประกอบให้มี   FILTER  DRYER,  LIQUID  &  MOISTURE  INDICATOR

4.2  ท่อน้ำทิ้ง  เป็นท่อ  พี.วี.ซี ชั้น 8.5  ตาม  มอก.17  ท่อส่วนที่อยู่ภายในฝ้าเพดาน  หรือท่อส่วนที่อยู่ภายในอาคารที่ไม่อยู่ในบริเวณปรับอากาศให้หุ้มด้วยฉนวนเช่นเดียวกับ   SUCTION  LINE  หนาไม่น้อยกว่า  6  มม.

4.3   การติดตั้งท่อสารทำความเย็น  จะต้องเดินให้ขนานหรือตั้งได้ฉากกับตัวอาคารหรือตามในแบบส่วนที่ผ่านคาน  กำแพง  หรือพื้นจะต้องมีปลอก  (SLEEVE)  และถ้าปลอกติดตั้งในส่วนที่ติดกับด้านนอกของอาคารจะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อสารทำความเย็นกับปลอกด้วยวัสดุยาง  หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าพร้อมทั้งตกแต่งอย่างเรียบร้อย  และท่อสารทำความเย็นต้องยึดติดอยู่กับพื้นผิวติดตั้งอย่างมั่นคง  ท่อสารก๊าซเย็นกลับจะต้องสามารถให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกในทุกภาวะของการทำงาน ท่อสารทำความเย็นต้องมีขนาดพอเหมาะ  คือให้ค่าความดันตกในท่อไม่เกินกว่าค่าที่ทำให้อุณหภูมิควบแน่น  (SATURATED  TEMPERATURE) เปลี่ยนไปเกินกว่า  1.2  oC  หรือมีขนาดตามที่กำหนดในแบบและทุกระยะความสูง  4  เมตร  ของท่อตามแนวดิ่งจะต้องมี  OIL   TRAP  เฉพาะท่อสารก๊าซเย็นกลับ  ในกรณีที่คอนเด็นซิงยูนิตติดตั้งสูงกว่าเครื่องส่งลมเย็นหรือตามในแบบ  ถ้าเครื่องส่งลมเย็นติดตั้งสูงกว่าคอนเด็นซิงยูนิตต้องทำ  INVERT  LOOP  ที่ท่อสารก๊าซเย็นกลับ  เพื่อป้องกันสารทำความเย็นเหลวไหลกลับที่คอมเพรสเซอร์เมื่อหยุดเครื่องฯ  ท่อสารทำความเย็นทั้งหมดจะต้องได้รับการรองรับอยู่บนแท่นเหล็กโครงสร้าง  (SUPPORT, HANGER)  โดยมีประกับเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมรัดตัวท่อเข้ากับแท่นเหล็กอย่างมั่นคงทุกระยะไม่เกิน  2.5  เมตร  สำหรับท่อสารความเย็นเหลว   (LIQUID   LINE)  หรือท่อสารก๊าซอัดร้อน  (DISCHARGE   LINE)  นั้น  ต้องมีวัสดุยางหรือวัสดุเทียบเท่าคั่นกลางไว้บริเวณที่รองรับเพื่อป้องกันมิให้โลหะทองแดงของตัวท่อสัมผัสกับแท่นเหล็กโครงสร้าง

สำหรับท่อสารก๊าซเย็นกลับซึ่งหุ้มฉนวน  ณ  จุดที่วางบนขาเหล็กรองรับ (SUPPORT)  หรือที่แขวน  (HANGER)  ต้องป้องกันมิให้น้ำหนักท่อกดทับฉนวน  ณ  จุดรองรับจนเสียหายโดยอาจใช้ฉนวนชนิดแข็ง  ณ  จุดนั้นหรือวิธีการอื่น  ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ  แล้วใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสีไม่บางกว่า  เบอร์  18  B.W.G. ยาวไม่น้อยกว่า  20  ซม. หุ้มโดยรอบ

4.4  ภายหลังการเชื่อมระบบท่อสารทำความเย็นแล้วให้ทำการทดสอบหารอยรั่วด้วยก๊าซไนโตรเจนที่ความดันประมาณ 17.5  กก./ชม.2 แล้วจึงทำการดูดเอาความชื้นออกและทำให้เป็นสูญญากาศด้วยปั๊มป์ดูดสูญญากาศ  (VACUUM  PUMP)  จนมีความดันประมาณถึง  2.1 กก./ชม.2   (ต่ำกว่า O)   แล้วจึงเติมสารทำความเย็น

5.  ระบบไฟฟ้า

5.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศตามแบบและระบบระบายอากาศ   และรายการประกอบแบบนี้  และอื่น ๆ  ที่จำเป็นที่อาจมิได้กำหนดไว้  โดยการติดตั้งทั้งหมดเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ และให้เดินสายไฟไปยังตู้ 3AC3 หรือตู้อื่นๆ ในห้อง ELECTRICAL ROOM.

5.2  มอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น  ยุโรป  หรือประเทศไทย  มอเตอร์ขนาดโตกว่า 746  วัตต์  ต้องเป็นแบบ   TOTALLY   ENCLOSED   ส่วนมอเตอร์ในคอนเด็นซิงยูนิตต้องเป็นแบบ  TOTALLY   ENCLOSED   เท่านั้น  และถ้ามอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจะต้องมีผลงานและคุณภาพเหมาะสม ตามข้อพิจารณาของผู้ว่าจ้าง และมอเตอร์ของพัดลมระบายอากาศต้องมีมาตรฐานที่ใช้ติดตั้งนอกอาคารหรือ ตามมาตรฐาน  IP64

5.3  สวิตซ์อัตโนมัติ  ในตู้แผงสวิตซ์เมนและสวิตซ์อัตโนมัติย่อย  (LOAD  CENTER)  เป็นผลิตภัณฑ์ของ  SQUARED  D,  WESTINGHOUSE,  GE,  MERLINGERIN

5.4  สวิตซ์อัตโนมัติเมนต้องมี   IC  RATING  ไม่น้อย  10  kA  415  V  หรือตามที่กำหนดในแบบและสวิตซ์อัตโนมัติย่อย  ต้องมี  IC  RATING  ไม่น้อยกว่า  4.5  kA  240  V  การติดตั้งเป็นแบบ   PLUG    IN   หรือ  PLUG   ON

5.5  สวิตซ์ตัดตอนไม่อัตโนมัติ  (SAFETY   SWITCH,   LOAD   BREAK   SWITCH,  ISOLATING SWITCH)  เป็นผลิตภัณฑ์ตามข้อ  6.3  ต้องติดตั้งตามที่กำหนดในแบบ

5.6  แมกเนติกคอนแทคเตอร์พร้อมโอเวอร์โหลด  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา  ยุโรป  ญี่ปุ่นหรือประเทศไทย  ขนาดต้องไม่เล็กกว่าขนาดใช้งานเต็มที่  และถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจะต้องมีผลงานและคุณภาพเหมาะสมตามข้อพิจารณาของผู้ว่าจ้าง

5.7  สายไฟฟ้าทั้งหมด  ให้ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน  ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย  มอก. 11-2531  อาทิ  (BANGKOK  CABLE,  THAI  YAZAKI,  PHELPS  DODGE  ยกเว้นสายไฟฟ้าภายในตัวเครื่องปรับอากาศ  หรือที่ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้น  อาจเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้น ๆ ได้

5.8  ชนิดของสายไฟฟ้าหากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ดังนี้

-  สายไฟฟ้าเดินลอยให้ใช้ชนิด  300 V  70 oC  PVC  TYPE – B – GRD  (VAF – GRD)

-  สายไฟฟ้าร้อยท่อในรางเดินสายหรือใน  CABLE  TRAY  ให้ใช้ชนิด  750  V  70 oC  PVC TYPE – A (THW)

5.9  ขนาดสายไฟฟ้า  หากมิได้กำหนดไว้  ขนาดสายไฟฟ้าจะต้องเป็นขนาดที่รับกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 125%  ของโหลดเต็มที่ (FULL  LOAD)  และขนาดเล็กสุด  2.5  ตร.มม.

5.10  ท่อร้อยสายไฟฟ้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์  ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย  มอก. 770 – 2533  อาทิ   MARUICHI,  MATSUSHITA,  TAS,  CDC

5.11  การเดินสายไฟฟ้า  หากมิได้กำหนดไว้ต้องเดินร้อยสายในท่อ  EMT  หรือ  IMC  ขนาดและจำนวนสายในท่อ  ตามตารางที่ 1  หรือตามที่กำหนดในแบบ

5.12  การตัดสายไฟฟ้า  ต้องทำในกล่องต่อสาย,  กล่องสวิตซ์  หรือรางเดินสายเท่านั้น  ตำแหน่งที่ทำการตัดต่อสายไฟฟ้า  ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่าย

5.13  การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าขนาดไม่เกิน  10  ตร.มม.  ให้ใช้  WIRE  NUT  หรือ  SCOTT  LOCK  ขนาดโตกว่าให้ใช้  SPLIT  BOLT  หรือ  SLEEVE  พันด้วยเทปไฟฟ้าให้มีฉนวนเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้า

5.14  การเดินสายไฟฟ้าเข้ากับมอเตอร์แฟนคอยล์   ยูนิต  หรือคอนเด็นซิ่งยูนิต  ให้เดินร้อยสายใน

FLEXIBLE   CONDUIT

5.15  ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เดินซ่อนไว้เหนือเพดาน  หรือเดินเกาะเพดาน  หรือฝังในผนังที่มิใช่คอนกรีตให้ใช้ท่อ  EMT

5.16  ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เดินฝังในคอนกรีตหรือนอกอาคารให้ใช้ท่อ  IMC

5.17  แผงสวิตซ์อัตโนมัติย่อย  (LOAD   CENTER)  เป็นผลิตภัณฑ์ตามข้อ  5.3

5.18  แผงสวิตซ์เมน ให้ใช้เหล็กกล้าหนาไม่ต่ำกว่า  1.5  มม.  ถ้าขนาดโตกว่า  1.0 %  1.5  เมตร  ต้องหนาไม่ต่ำกว่า  2 มม.  และมีช่องระบายอากาศด้านข้างและด้านบนมีกุญแจล๊อคในตัว  หรือตามที่กำหนดในแบบ

6.  การทาสี

วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องทาสีกันสนิม  2   ชั้น  และอาจต้องทาสีเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม  ถ้ากำหนดในแบบ ถ้ามีการเจาะช่องของอาคารหรือตีกล่องไม้อัดหุ้มท่อด้วย  จะต้องทำการตกแต่งให้ดีเช่นเดิม  และทาสี  ให้สวยงามเช่นเดียวกับสีของห้องนั้น ๆ  ด้วย  และจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนดำเนินการด้วย

7.  การปรับปริมาณอากาศและการทดสอบ

7.1  การทดสอบให้กระทำโดยการตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมที่สำคัญฯ เช่น  ความดันของสารความเย็น  กระแสไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ทุกตัว  ปริมาณที่หัวจ่ายลมทุกหัว  อุณหภูมิอากาศในห้องปรับอากาศอุณหภูมิที่ออกจากคอยล์เย็น  อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิลมก่อนเข้าและออกจากคอนเด็นซิงยูนิต  การทำงานของเทอร์โมสแตต  และสวิตซ์คอนโทรลต่าง ๆ  เป็นต้น  โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบ ดังกล่าว  โดยมีตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมและลงนามกำกับแบบฟอร์มการทดสอบเพื่อเสนอต่อผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานระบบปรับอากาศงวดสุดท้าย   ค่าใช้จ่ายในการทดสอบซึ่งรวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าด้วย   ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ตารางที่ 1  จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้า   TYPE – A  (THW)   ในท่อร้อยสาย

| ขนาดระบุ ของท่อ ขนาด มม. สายไฟฟ้า นิ้ว ตร.มม. | จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.7 (1/2 ) | 19 (3/4) | 25 (1 ) | 32 1 ¼  | 38 1 ½  | 50 (2 ) | 60 2 ½  | 75 (3 ) | 90 3 ½  | 100 (4 ) |
| 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 | 6 5 3 3 2 1 1 - - - - - - - - - - - - | 10 10 5 5 4 3 2 - - - - - - - - - - - - | 18 14 9 7 5 4 3 - - - - - - - - - - - - | 31 25 16 13 10 6 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - | 45 35 22 18 14 9 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 - - | - - 38 30 23 15 9 7 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 | - - - 47 36 22 14 11 8 6 5 3 3 3 2 1 1 1 1 | - - - - 48 32 21 16 13 9 8 6 6 5 4 3 3 1 1 | - - - - - 44 28 22 18 13 10 8 8 7 5 4 4 3 2 | - - - - - 50 37 28 23 16 13 10 10 9 7 6 5 4 3 |

## ตารางที่ 2  ขนาดของตัวนำสำหรับต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

| ขนาดของตัวนำ (ทองแดง) ประธาน เข้าอาคารใหญ่สุดหรือพื้นที่รวมของ ตัวนำต่อขนานกัน (ตร.มม.) | ขนาดสายดินทองแดง (ตร.มม.) |
| --- | --- |
| 35 หรือเล็กกว่า 35 – 50 70 – 95 95 – 185 185 – 300 300 – 500 มากกว่า 500 | 10 16 25 35 50 70 95 |

## ตารางที่  3  ขนาดของตัวนำสำหรับต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า

| พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของอุปกรณ์ป้องกัน กระแสเกินอัตโนมัติ ด้านต้นทางของอุปกรณ์ (แอมแปร์) | ขนาดสายดินทองแดง (ตร.มม.) |
| --- | --- |
| 10 15 20 30 40 60 100 200 300 400 500 600 800 1,000 1,200 1,600 2,000 2,500 3,000 4,000 | 1.5 2.5 4 6 6 6 10 16 25 35 35 50 70 70 35 120 150 185 240 300 |